Электрический индукционный парогенератор (ИП) соответствуют  требованиям

ТУ 3442-001- 34710291-2020   ГОСТ 12.2.007.9 (кроме разд. 7, 9, 10) и комплекту  конструкторской документации.

ИП предназначен для выработки пара с давлением выше атмосферного за счёт теплоты, в которую преобразуется электроэнергия.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 Парогенератор используется в различных отраслях экономики: для нагрева рабочих органов оборудования валкового размола в производстве графита, для приготовления прямых и обратных эмульсий (использование пара в качестве водной фазы эмульсий), для барботажа жидкостей,  для гидротермической обработки пищевых продуктов и кормов, для санитарно-гигиенической обработки оборудования и тары пищевых производств,  для пропаривания  и сушки древесины, фанеры, картона, стройматериалов, для нагрева растворов гальванических производств,  для пропаривания почвы в теплицах и парниках,  для разогрева вязких жидкостей,  для подготовки поверхностей перед окраской,  в больницах, отелях, банях и прачечных.

1.2 Парогенератор выпускается модулями в стандартном  исполнении  и под заказ блочно-модульного типа  заданной производительности. По требованию заказчика блочно-модульный  парогенератор может быть смонтирован в контейнере.

1.3 Вид климатического исполнения: УХЛ4 по ГОСТ 15150-92

1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током Парогенератор относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.9-93.

1.5 Парогенератор не подлежит регистрации и техническому освидетельствованию в органах Ростехнадзора России. На парогенератор не распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных» (См.п.1.1.2 Правил…) и «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (См. п.1.1.3 Правил…).

1.6 Монтаж, подключение, безопасная эксплуатация парогенератора  у потребителя должны производиться с учётом требований соответствующих разделов «Правил  устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных».

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИП

Принцип работы Парогенератора основан на нагреве воды и пара путём теплопередачи от вторичных обмоток индукторов, выполненных в виде труб. Питательный насос поддерживает  уровень воды в водяном коллекторе испарительной системы,  где превращается в пар с заданными характеристиками. Система автоматизирована и обеспечивает требуемый расход и характеристики пара при условии технической исправности всех её элементов. Условием бесперебойной работы устройства является соблюдение  требований  п.4   Руководства по эксплуатации.

После достижения заданной температуры и давления в испарителе   начинается выработка пара и его подача потребителю. Окончательно режим работы парогенератора устанавливается после полного прогрева паровой системы потребителя.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1 Технические характеристики  парогенератора приведены в таблице1.

Таблица1

| № | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная паропроизводительность, кг/ч |  |
| 2 | Установленная мощность, кВт max (при выходе на рабочий режим) |  |
| 3 | Рабочее давление пара, кг/см2, max | 5,9 |
| 4 | Номинальное напряжение питающей сети трёхфазного переменного тока частотой 50Гц, В | 380 |
| 5 | Время выхода на рабочий режим при максимальной паропроизводительности, мин., не более | 4 |
| 6 | Общая занимаемая площадь, м2 |  |
| 7 | Масса сухая, кг, не более |  |

Примечание:  Парогенераторы большей мощности рассчитываются индивидуально в зависимости от нагрузки, на которую они будут работать.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

ТТаблица 2

| № | Наименование | Кол., шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Питательный насос | 1 |
| 2 | Блок управления БУ ЧП и автоматики с цифровой панелью и контроллером | 1 |
| 3 | БПО с устройством ввода-вывода и силовым блоком | 1 |
| 4 | Общий водяной коллектор из нержавеющей стали | 1 |
| 5 | Соединительные трубопроводы, провода и крепёжные элементы (компл.) | 1 |
| 6 | Паровой испаритель из нерж.стали (для сглаживания колебаний давления в нагрузке и очистки пара от конденсата) | 1 |
| 7 | Система очистки и подготовки питательной воды | Согласно ТЗ |
| 8 | Бак из нерж.стали для питательной воды с датчиками уровня и системой автоматического пополнения воды | 1 |
| 9 | Паспорта на комплектующие (комплект) | 1 |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 5 |
| 11 | Паспорт изделия | 1 |

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ

От качества питательной воды зависит исправность работы парогенератора.

Образование накипи внутри трубки индуктора может привести к выходу ее из строя и поломке парогенератора. Требования к качеству питательной и котельной воды должны иметь параметры, представленные в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Качество питательной воды по ГОСТ 20995-75 для котлов с давлением до 1,4 МПа [14 кгс/см²] |
| --- | --- |
| Прозрачность по шрифту, см | не менее 40 |
| Общая жесткость, мг-экв/л | 0,1 |
| Значение рН при 25°С | 8,5-9,5 |
| Железо общее [Fe], мг/л | 0,1 |
| Медь [Cu], мг/л | 0,01 |
| Нефтепродукты, мг/л | 3,0 |
| Растворенный кислород, мкг/кг | 30 |

При плохом качестве воды необходимы системы ее подготовки и очистки.

Не допускается  эксплуатация  парогенератора в помещениях с температурой

ниже +5 0С.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При эксплуатации ИП необходимо соблюдать требования безопасности согласно п.4 Технического описания  и руководства по эксплуатации.  Запрещается эксплуатация неисправного изделия.

6.2. Замена неисправных элементов должна выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом.

7. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1. Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

7.2. При возникновении неисправности необходимо произвести анализ ситуации, выяснить причину неисправности. После устранения причины неисправности произвести его включение.

7.3. Ввод кабелей возможен с задней стороны  изделия.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. ИП до ввода в эксплуатацию следует хранить в заводской упаковке, в закрытом помещении, при отсутствии агрессивных паров и газов, при температуре от-5°С до +40 "С и относительной влажности воздуха не более 80% при +25 °С.

8.2. Срок хранения до ввода в эксплуатацию не более 3 лет.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

9.1. Транспортировка ИП должна производиться только в закрытом транспорте, при условиях тряски с ускорением не более 30 м/с при частоте ударов от 80 до 120 в минуту, при температуре от -15  *С до +40*С и относительной влажности воздуха 98% при +35 °С, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений.

9.2. При транспортировке ИП устанавливаются в вертикальном положении.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

10.1. ИП-      УХЛ3.1   зав. № _____  соответствует ТУ 3442-001- 34710291-2020 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК ___________________                       Дата выпуска     ________________

11.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ   УПАКОВКЕ

11.1. ИП-   упакован ООО «Стальтех» согласно требованиям                                             ТУ 3442-001- 34710291-2020   и   ГОСТ  23216-78.

# Упаковщик ___________

12.  ГАРАНТИЙНЬЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям                                    ТУ 3442-001- 34710291-2020 и настоящего  паспорта  при  соблюдении  условий  эксплуатации,  транспортировки  и хранения.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты ввода Парогенератора в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев с момента подписания свидетельства о приёмке.         12.3 Средний срок службы Парогенератора составляет 10 лет.

12.4 Гарантия с парогенератора снимается в случае не соблюдения условия эксплуатации (см.  п.4  Руководства по эксплуатации), а также изменения его конструкции.

12.5. ИП изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ   ИНДУКЦИОННЫЙ  ПАРОГЕНЕРАТОР

«ИП-   »

# ПАСПОРТ

ТУ 3442-001- 34710291-2020

Изготовитель: ООО «СТАЛЬТЕХ»

347930, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ,

ПЛОЩАДЬ СЕВЕРНАЯ, ДОМ 3-3,

ЛИТЕРА Т, ОФИС 27